### PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawą opracowania jest rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137 z późn. zmianami):

§ 5. 1. Podstawę uzgodnienia stanowią dane zawarte w projekcie budowlanym określone i przedstawione przez projektanta, dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu budowlanego, obejmujące w szczególności:

… 11) dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie budowlanym, dostosowany do wymagań wynikających z przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej i przyjętego scenariusza rozwoju zdarzeń w czasie pożaru, a w szczególności: stałych urządzeń gaśniczych, systemu sygnalizacji pożarowej, dźwiękowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociągowej przeciwpożarowej, urządzeń oddymiających, dźwigów przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych.

Opracowanie sporządzono w oparciu o dokumentację:

- inwentaryzację budynku

- ekspertyzę p.poż.

### 2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest instalacja oddymiania klatki schodowej umożliwiająca dostosowanie ich do wymagań przepisów przeciwpożarowych w Szkole Podstawowej nr 63 im. Zawiszy Czarnego ul. Płocka 30, dz., ew.nr 4/6, obręb  60-315 dzielnica  Wola Warszawie

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU.

Opis funkcjonalny.

Budynek szkoły składa się z trójkondygnacyjnego korpusu głównego i jest podpiwniczony.

W budynku tym znajdują się 2 klatki schodowe. Zgodnie z ekspertyzą pożarową klatka K2 nie będzie, a klatka K1 będzie oddymiana ze wspomaganiem mechanicznym.

### 3. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Kwalifikacja pożarowa.

Wymagana klasa odporności pożarowej dla budynku ze względu na przeznaczenie, kategorię zagrożenia ludzi ZL III oraz wysokość, jest klasa „C”.

Jednak z uwagi na zaliczenie części podziemnej budynku do ZL, klasę odporności pożarowej budynku ustala się jako „B”, przyjmując wysokość kondygnacji podziemnej i nadziemnej, która wynosi dla budynku Szkoły - jak dla budynku średniowysokiego.

### 4. OPIS INSTALACJI

### 4.1. Klatka K1

Pole powierzchni największego rzutu klatki schodowej – 75,7 m2

Minimalne pole powierzchni czynnej klapy oddymiającej – 3,785 m2

Przyjęto 6 okien oddymiających o pow. czynnej 0,69 m2 każda (łącznie 6*0,69 = 4,17 m2, typ mcr OSO THERM o wymiarach150x90 cm, prod. MERCOR.

Opis rozwiązania :

Usuwanie dymu

- poprzez zespół okien oddymiających typu mcr OSO THERM prod. MERCOR  sterowanym z centrali dedykowanej.

Okno otwiera się na zewnątrz budynku.

Nawiew powietrza kompensacyjnego

Zgodnie z wytycznymi CNOBP powietrze kompensacyjne nawiewane będzie do klatki za pomocą wentylatora osiowego zamontowanego w części piwnicznej budynku – zgodnie z rysunkiem.

Ilość powietrza do nawiewu określono zgodnie z wytycznymi i przyjęto wartość większą z 2 wariantów obliczeń:

| Powierzchnia nieszczelności Ae = Suma powierzchni przeciekow Ae = 0,45221 m2 Przecieki przez drzwi ilosc pow. nieszcz. Drzwi jednoskrzydl otw do przestrz o podw cisn 9 0,01 Drzwi jednoskrzydl otw z przestrz o podw cisn 0 0,02 Drzwi dwuskrzydl 10 0,03 Ae_drzwi 0,39 m2 Przecieki przez ściany wew szczelna 1,4E-05 przeciętna 1,1E-04 nieszczelna 3,5E-04 A_ścian-wew 320 m2 A_drzwi-wew 31 m2 A_ścian netto-wew 289 m2 Ae_ścian wew 0,032 m2 Przecieki przez okna ilosc obwod rozwierane bez uszczeln 0 0 m rozwierane z uszczeln 8 41,5 m przesuwne 0 0 m Ae_okien 0,01195 m2 Przecieki przez stropy A_stropow 29,30 m2 przeciętny 5,2E-05 Ae_stropy 0,002 m2 1) kryterium nieszczelności i ilość powietrza do nawiewu: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Vn1 = 5233 m3/h |  |  |  |  |
| 2) kryterium prędkości przepływu v = 0,2 m/s |  |  |
| Vn2=17467 m3/h |  |  |  |  |
| Ilość powietrza przepływająca przez drzwi |  |  |  |  |
| Wielkość drzwi | szer. 0,9 m, wys. 2 m |  |  |  |
| Vd =6480 m3/h |  |  |  |  |
| Powierzchnia klatki schodowej do obliczenia wydajności wentylatora nawiewu |  |
| Fokl = 24,26 m2 |  |  |  |  |
| Do obliczeń wydajności przyjęto kryterium prędkości przepływu |  |  |  |  |
| Wydajność wentylatora nawiewnego |  |
| V = 17467 + 6480 = 23947 m3/h |  |  |  |  |
| Minimalna powierzchnia nawiewu |  |  |  |
| V = 0,83 m2 |  |  |  |  |

W skład systemu oddymiania klatki schodowej K1 wchodzi :

- Okna oddymiające Mercor szt.6 typu mcr OSO Therm o wym. 140x165 cm, łączna powierzchnia czynna 4,14 m2 , przy wymaganej 3,78 m2.

- Centrala sterowania oddymianiem MCR 9705 szt. 1 ( amperaż dostosować do wymaganej mocy siłowników)

- Ręczne przyciski oddymiania MCR RPO-1, szt. 4 (piwnica, parter, 1 i 2 piętro) na wysokości 1,30-1,60m nad podłogą.

- Układ napędowy okna oddymiającego

- Wentylator nawiewny uzbrojony w czerpnię i wyrzutnię powietrza (przy max prędkości wypływu powietrza v<8 m/s.

- Wentylator nawiewny zasilany sprzed głównego wyłącznika prądu + dodatkowy system zasilania awaryjnego (np. UPS).

Uruchomienie systemu oddymiania następuje automatycznie po otrzymaniu sygnału z systemu SSP który wystąpi zgodnie ze scenariuszem pożarowym ujętym w projekcie opisowym instalacji elektrycznej.

### 5.   Próby i odbiory.

Odbiory techniczne częściowo obejmują sprawdzenie w czasie budowy zgodności wykonania z projektem technicznym w zakresie:

- 	zastosowanych materiałów i technologii

- 	zastosowanych i wbudowanych urządzeń

- 	prób ciśnieniowych

Czynności odbiorowe należy przeprowadzić w obecności przedstawiciela Inwestora oraz uprawnionego inspektora nadzoru. Na okoliczność przeprowadzenia czynności odbiorowych należy spisać stosowny protokół.

Zasilenie urządzeń wykonać kablem o odpowiedniej odporności ogniowej, włączonym przed głównym wyłącznikiem prądu, zgodnie z projektem instalacji elektrycznych.

### 6. Materiały i uzbrojenie.

Uzbrojenie instalacji wentylacji napowietrzania klatki schodowej nr KL1 stanowić będzie wentylator osiowy typu HT56JM/20/2/6/26 z falownikiem prod. FlaktBovent ( wg załączonej karty katalogowej)

Szczegółową lokalizację oraz sposób montażu uzbrojenia podano w części graficznej opracowania.

### 7.Uwagi końcowe.

7.1. Roboty należy prowadzić pod nadzorem osób posiadających niezbędne uprawnienia do prowadzenia robót w zakresie instalacji sanitarnych. Wszystkie roboty budowlano-montażowe oraz próby należy realizować zachowując obowiązujące przepisy BHP oraz „Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych cz. II – Instalacje Sanitarne i Przemysłowe” oraz zgodnie z wytycznymi producentów zawartych w katalogach technicznych i poradnikach.

Stosowane materiały winny posiadać świadectwa dopuszczenia do stosowania w     budownictwie (certyfikaty zgodności z normą lub aprobata wydane przez odpowiednie

jednostki certyfikacyjne).

7.2. Instalację przeciwpożarową należy przynajmniej raz na kwartał sprawdzić w zakresie prawidłowości jej funkcjonowania.

7.3. Obsługa obiektu winna być przeszkolona w zakresie obsługi i uruchomienia instalacji p.poż.

7.4. Zastosowane materiały i urządzenia winny posiadać atesty p.poż..

7.5. Wszystkie wymiary sprawdzić w naturze.

7.6. Przed zamówieniem elementów instalacji wszystkie elementy zweryfikować na budowie.

7.7. Przy wejściu do klatki schodowej z zewnątrz należy zamocować odpowiedni piktogram:

Przy wejściu do klatki K1.

### 8. ZESTAWIENIE ZASTOSOWANYCH URZĄDZEŃ.

1. Wentylator nawiewny HT56JM/20/2/6/26

2. Okno oddymiające Mercor typu mcr OSO Therm o wym. 160x95 cm szt. 6 wg proj. architektury

### 9. ZESTAWIENIE ELEMENTÓW INSTALACJI Wentylacji Mechanicznej

Oznaczenie	Opis elementu					Szt.	m2	Uwagi

W1-

W1- 1	Wyrzutnia ścienna WSQ-1000x1400	1	 		prod.ALNOR

W1- 2	Redukcja PRL1v-N-C-1000x1400-500-130-50-500	1	   3.229	prod.ALNOR

W1- 3	Króciec amortyzujący ILA-K-C-500	1	 		prod.ALNOR

W1- 4	Wentylator osiowy. 56JMv/20/2/6/12	1	 		BOVENT

W1- 5	Czerpnia ścienna CSQ-1000x1400	2	 	prod.ALNOR

----------------

Pole powierzchni rozwinięć kanałów prostokątnych:		0.0	 m2

Pole powierzchni rozwinięć podst. kształtek prostokątnych:	3.2	 m2

Opracował: mgr inż. Janusz Sas